ICS93.160

P59

中华人民共和国水利行业标准

SLXXX-20XX

水利工程生产安全重大事故隐患判定标准

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                            20XX-XX-XX实施

中华人民共和国水利部    发布

前    言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL1-2024《水利技术标准编写规定》有关规定，进行《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准》制订。

本标准共5章，主要技术内容有：

——总则；

——术语；

——基本规定；

——工程建设项目生产安全重大隐患；

——工程运行管理生产安全重大隐患。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部监督司

本标准解释单位：水利部监督司

本标准主编单位：安徽水安建设集团股份有限公司

本标准参编单位：

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：

本标准技术内容审查人：

本标准体例格式审查人：

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053，电话：010-63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn）以供今后修订时参考。

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  工程建设项目生产安全重大事故隐患	4

4.1 基础管理	4

4.2 临时工程	4

4.3 专项工程	5

4.4 其他	9

5  工程运行管理重大事故隐患	11

5.1 水利工程通用	11

5.2 管理对象	11

条文说明	15

1  总    则

1.0.1  为准确判定、及时消除水利工程生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于水利工程全生命周期生产安全重大事故隐患判定。

1.0.3  本标准主要引用下列标准：

SL 17 《疏浚与吹填工程技术规范》

1.0.4  水利工程生产安全重大事故隐患的判定，除应执行本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  事故隐患

工程建设、运行过程中，可能导致事故发生的人的不安全行为、设备（机具）设施或建（构）筑物的不安全状态、环境的不安全因素和生产工艺、管理上的缺陷。

2.0.2  一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2.0.3  重大事故隐患

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.0.4  有限空间作业

在出入口受限且通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所进行作业。

# 3  基本规定

3.0.1  水利工程生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.0.2  水利工程生产安全重大事故隐患分为工程建设项目生产安全重大事故隐患和工程运行管理生产安全重大事故隐患。

3.0.3  重大事故隐患判定适用下列程序：

1 现场检查：组织进行现场检查，核实隐患的具体情况，并获取相关影像和文字资料。

2 集体讨论：组织对隐患进行集体讨论，做出结论性判定意见。

3 专家技术论证：对于涉及复杂疑难的技术问题，按照本标准判定水利工程生产安全重大事故隐患有困难的，应组织专家技术论证，形成结论性判定意见。结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意。

3.0.4  符合第四章和第五章中的任何一款要素的，应判定为重大事故隐患。工程运行管理过程中的大修、技改参照第四章判定。

3.0.5  涉及危险化学品、消防（火灾）、燃气、特种设备等方面的重大事故隐患判定另有规定的，适用其规定。

# 4  工程建设项目生产安全重大事故隐患

4.1 基础管理

4.1.1  资质和人员管理

1 施工单位未取得安全生产许可证擅自从事水利工程建设经营活动。

2 勘察（测）、设计、监理、施工单位无资质或超越资质等级承揽、转包、违法分包工程。

3 项目法人和施工单位未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员。

4 施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书。

5 特种（设备）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

4.1.2  方案管理

1 无施工组织设计施工。

2 未按规定编制和审批危险性较大的工程专项施工方案。

3 超过一定规模的危险性较大的工程专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工。

4 未按批准的专项施工方案组织实施。

5 危险性较大的工程未经验收合格转入后续工程施工或使用。

4.2  临时工程

4.2.1  营地及施工设施建设

施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域。

4.2.2  临时设施

1 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施。

2 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件或芯材的燃烧性能等级未达到 A 级。

4.2.3  围堰工程

1 围堰不符合规范和设计要求。

2 围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施。

4.3  专项工程

4.3.1  临时用电

1 特殊作业环境（隧洞、高温、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压。

2 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统且开关箱未按要求装设漏电保护器。

3 发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行。

4 外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施。

4.3.2  脚手架工程

1 脚手架的立杆基础承载力不符合施工方案的要求，且已有明显沉降。

2 未设置连墙件或在应当设置连墙件的步距中任何一侧整体缺失。

4.3.3  模板工程及支撑体系

1 模板支撑工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

2 模板支架承受的施工荷载超过设计值。

3 爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值。

4.3.4  危险物品

运输、使用、保管和处置易燃易爆、雷管炸药等危险物品不符合安全要求。

4.3.5  起重吊装与运输

1 起重机械未按规定经有相应资质的单位安装（拆除）或未经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用。

2 起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置。

3 同一作业区两台及以上存在碰撞可能的起重设备运行，未制定防碰撞方案。

4 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。

5 起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

6 隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏。

7 大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算，履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验。

8 闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用。

4.3.6  高边坡、深基坑工程

1 断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工。

2 深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。

3 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。

4 有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未采取有效措施：

1）支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

2）基坑侧壁出现大量漏水、流土；

3）基坑底部出现管涌；

4）桩间土流失孔洞深度超过桩径。

4.3.7  隧洞施工

1 未按规定要求进行超前地质预报和监控测量。

2 勘察设计与实际地质条件严重不符时，未进行动态勘察设计。

3 监控测量数据异常变化，未采取措施处置。

4 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，无相应措施或控制措施失效时继续施工。

5 矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求、未及时封闭成环。

6 矿山法施工仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求。

7 矿山法施工未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题。

8 盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业。

9 盾构施工未按规定带压开仓检查换刀。

10 未按规定设置应急通讯和报警系统。

11 高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按设计或方案进行揭煤防突，各开挖工作面未设置独立通风。

12 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器。

13 洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测。

14 有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施。

15 隧洞内动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护。

4.3.8  爆破工程

1 无爆破设计或未按爆破设计作业。

2 无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行安全条件确认。

3 爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工。

4.3.9  设备安装

1 蜗壳、机坑里衬、泵站水机安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用。

2 在机坑中进行电焊、气割作业（如水机室、定子组装、上下机架组装）时，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材。

4.3.10  水上作业

1 未按规定设置必要的安全作业区或警戒区。

2 水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合规范要求，未停止施工。

3挖泥船的实际工作条件不符合规范要求，未停止施工。

4.3.11  有限空间作业

有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测。

4.3.12  钢结构安装

1 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。

2 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。

4.4  其他

4.4.1  防洪度汛

1 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水预案，或未按方案（预案）组织实施。

2 工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施。

3 位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎。

4.4.2  液氨制冷

1 氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔高布置。

2 未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪。

3 未设置应急疏散通道并明确标识。

4.4.3  安全防护

1 排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚。

2 起重臂回转半径范围内固定加工场所未设置有效防护。

4.4.4  设备检修

混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机进筒（罐、斗）检修、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管。

4.4.5  通勤

场内运输车辆未定期检查检测，超载运输或使用货运车辆运送人员。

4.4.6  场内移动施工机械

1 酒后、服用违禁药品等操作施工机械。

2 工程机械存在刹车、转向系统失灵等重大缺陷。

4.4.7  使用国家明令禁止的施工工艺、设备和材料。

5  工程运行管理重大事故隐患

5.1  水利工程通用

5.1.1  未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。

5.1.2  未落实“两票三制”。

5.1.3  特种（设备）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

5.1.4  有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测。

5.1.5  可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所，未设置监测报警及通风装置。

5.1.6  有泄洪要求的闸门不能正常启闭。

5.1.7  泄水建筑物堵塞，无法正常泄洪。

5.1.8  启闭机自动控制系统失效且无其他有效控制方式。

5.1.9  有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失；未开展监测观测。

5.1.10  泄洪、放水或冲沙等活动未开展警示、预警工作的。

5.1.11  未按规定开展安全鉴定或安全评价的。

5.2  管理对象

5.2.1  水库大坝工程

1 大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施。

2 大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷。

3 大坝渗流压力与渗流量变化异常。

4 坝基扬压力明显高于设计值，复核抗滑安全系数不满足规范要求。

5 运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象。

6 大坝超高不满足规范要求。

7 水库泄洪能力不满足规范要求。

8 水库防洪能力不足。

9 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求，存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定。

10 有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，强度、刚度及稳定性不满足规范要求；或维护不善，变形、锈蚀、磨损严重，不能正常运行。

11 未经批准擅自调高水库汛限水位。

12 水库未经蓄水验收即投入使用。

13 在大坝管理和保护范围内进行爆破、采石、采矿、挖沙、取土等危害大坝安全的活动。

5.2.2  水电站工程

1 小型水电站安全评价为C类，未采取有效管控措施。

2 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行。

3 升压站、变压器等电力设备未按规定设置防护措施。

4 主变压器等电力设备未按规定进行预防性试验。

5.2.3  泵站工程

1 泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施。

2 变电站、变压器等电力设备未按规定设置防护措施。

3 变电站、主变压器等电力设备未按规定进行预防性试验。

5.2.4  水闸工程

1 水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施。

2 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值，可能导致整体失稳；

3 止水系统破坏。

4 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段等底部淘空存在整体失稳的可能。

5.2.5  堤防工程

1 堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施。

2 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象。

3 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，或已发现危及堤防稳定的现象。

5.2.6  引调水及灌区工程

1 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求。

2 排架倾斜较大，水下基础露空较大，超过设计要求；渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重。

3 隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形。

4 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象。

5.2.7  淤地坝工程

1 下游影响范围有村庄、学校、工矿等的大中型淤地坝无溢洪道或无放水设施。

2 坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝。

3 坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟，坝体出现冲缺、管涌、流土。

4 放水建筑物（卧管、竖井、涵洞、涵管等）或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、基部掏刷、悬空。

标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

中华人民共和国水利行业标准

水利工程生产安全重大事故隐患判定标准

SLXXX-20XX

条 文 说 明